## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ; TP-154/23/EP
FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ 1
Lp. | Rodzaj filtrów | Opis filtrów / Symbol | Wymiary filtrów [mm] | j.m. | Ilość | Cena jedn. [zł] | Wartość netto [zł] | StawkaVAT% | Wartość brutto [zł] | Parametry techniczne filtrów - wymagane* | Parametr oferowany* Potwierdzenie Wykonawcy: TAK/ NIE lub opis parametrów oferowanych - należy dokładnie określić oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Dostawa: ul. Roentgena 5
1 | wstępne: | włóknina filtracyjna / klasa G3 | 2,0 x 30,0 [mb], grub. 14 | bela | 6 |  |  |  |  | pakowana i sprzedawana w belach; grubość włókniny = 14 [mm]
2 | dokładne: | klasa EU7 | 592 x 592 x 600 | szt. | 181 |  |  |  |  | 8 kieszeni, włóknina syntetyczna
3 | dokładne: | klasa EU7 | 287 x 592 x 600 | szt. | 125 |  |  |  |  | 4 kieszenie, włóknina syntetyczna
4 | absolutne (HEPA): | klasa H13 / w ramce | 400 x 692 x 292 | szt. | 61 |  |  |  |  | obudowa filtru- rama z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej, wartość przepływu przy oporze Δp 250 Pa - min. 1860 m3/h, ramka z obustronną uszczelką gumową.
5 | absolutne (HEPA): | klasa H13 / w ramce | 450 x 692 x 292 | szt. | 11 |  |  |  |  | obudowa filtru - rama z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej, wartość przepływu przy oporze Δp 250 Pa - min. 2060 m3/h, ramka z obustronną uszczelką gumową.
6 | absolutne (HEPA): | klasa H13 / w ramce | 535 x 535 x 80 | szt. | 5 |  |  |  |  | obudowa filtru - rama z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej, ramka z obustronną uszczelką gumową.
7 | absolutne (HEPA): | klasa H13 / w ramce | 405 x 405 x 80 | szt. | 3 |  |  |  |  | obudowa filtru - rama z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej, ramka z obustronną uszczelką gumową.
8 | absolutne (HEPA): | klasa H13 / w ramce | 345 x 345 x 80 | szt. | 2 |  |  |  |  | obudowa filtru - rama z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej, ramka z obustronną uszczelką gumową.
9 | absolutne (HEPA): | klasa H13 / w ramce | 915 x 610 x 80 | szt. | 3 |  |  |  |  | obudowa filtru- rama z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej, ramka z obustronną uszczelką gumową.
10 | wstępne: | klasa G4 | 592 x 592 x 150 | szt. | 57 |  |  |  |  | 6 kieszeni
11 | wstępne: | klasa G4 | 592 x 490 x 150 | szt. | 18 |  |  |  |  | 6 kieszeni
12 | wstępne: | klasa G4 | 287 x 592 x 150 | szt. | 36 |  |  |  |  | 3 kieszenie
13 | wstępne: | klasa G4 | 879 x 287 x 150 | szt. | 12 |  |  |  |  | 8 kieszeni
14 | dokładne: | Filtry kieszeniowe F7 - EU7 | 879 x 592 x 150 | szt. | 6 |  |  |  |  | 8 kieszeni, włóknina syntetyczna
15 | dokładne: | klasa F7 - EU7 | 592 x 592 x 500 | szt. | 81 |  |  |  |  | 8 kieszeni, włóknina syntetyczna
16 | dokładne: | klasa F7 - EU7 | 592 x 287 x 500 | szt. | 72 |  |  |  |  | 8 kieszeni, włóknina syntetyczna
17 | dokładne: | klasa F7 - EU7 | 287 * 287 * 500 | szt. | 9 |  |  |  |  | 4 kieszenie, włóknina syntetyczna
18 | dokładne: | klasa F7 - EU7 | 170 x 600 x 600 | szt. | 6 |  |  |  |  | 3 komory, ramka wysokości 20mm, włóknina syntetyczna
19 | dokładne: | klasa F7 - EU7 | 490 x 490 x 600 | szt. | 30 |  |  |  |  | 6 kieszeni, włóknina syntetyczna
20 | dokładne: | klasa F7 - EU7 | 592 x 490 x 600 | szt. | 30 |  |  |  |  | 6 kieszeni, włóknina syntetyczna
21 | dokładne: | klasa M5 - EU5 | 170 x 600 x 600 | szt. | 6 |  |  |  |  | 2 komory, ramka wysokości 20mm, włóknina syntetyczna
22 | dokładne: | Filtry kieszeniowe F9 - EU9 | 592 x 592 x 600 | szt. | 21 |  |  |  |  | 8 kieszeni, włóknina syntetyczna
23 | dokładne: | Filtry kieszeniowe F9 - EU9 | 592 x 490 x 600 | szt. | 18 |  |  |  |  | 8 kieszeni, włóknina syntetyczna
24 | dokładne: | Filtry kieszeniowe F9 - EU9 | 287 x 592 x 600 | szt. | 6 |  |  |  |  | 4 kieszenie, włóknina syntetyczna
25 | wstępne: | klasa G4 | 374x182x12 | szt. | 20 |  |  |  |  | Filtr kasetowy płaski, obudowa filtru - rama z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej, dwie siatki zabezpieczające.
26 | absolutne (HEPA): | klasa H14 / w ramce | 200 x 450 x 90 | szt. | 4 |  |  |  |  | obudowa filtru - rama z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej z uchwytem, ramka z obustronną uszczelką gumową.
27 | absolutne (HEPA): | klasa H13 / w ramce | 380 x 390 x 80 | szt. | 10 |  |  |  |  | obudowa filtru - rama z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej z uchwytem, ramka z obustronną uszczelką gumową.
28 | absolutne (HEPA): | klasa H13 / w ramce | 520 x 530 x 80 | szt. | 8 |  |  |  |  | obudowa filtru - rama z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej z uchwytem, ramka z obustronną uszczelką gumową.
29 | absolutne (HEPA): | klasa H13 / w ramce | 525 x 490 x 80 | szt. | 3 |  |  |  |  | obudowa filtru - rama z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej z uchwytem, ramka z obustronną uszczelką gumową.
30 | absolutne (HEPA): | klasa H13 / w ramce | 380 x 390 x 80 | szt. | 13 |  |  |  |  | obudowa filtru - rama z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej z uchwytem, ramka z obustronną uszczelką gumową.
31 | absolutne (HEPA): | klasa H13 / w ramce | 520 x 530 x 80 | szt. | 10 |  |  |  |  | obudowa filtru - rama z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej z uchwytem, ramka z obustronną uszczelką gumową.
32 | absolutne (HEPA): | klasa H13 / w ramce | 610 x 305 x 78 | szt. | 14 |  |  |  |  | obudowa filtru - rama z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej z uchwytem, ramka z obustronną uszczelką gumową, wartość przepływu przy oporze Δp = 250 Pa - Qmin=600 m3/h, ramka z obustronną uszczelką gumową.
33 | absolutne (HEPA): | klasa H13 / w ramce | 610 x 305 x 290 | szt. | 6 |  |  |  |  | obudowa filtru - rama z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej z uchwytem, ramka z obustronną uszczelką gumową.
34 | absolutne (HEPA): | klasa H13 / w ramce | 445 x 692 x 292 | szt. | 4 |  |  |  |  | obudowa filtru- rama z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej, wartość przepływu przy oporze Δp 250 Pa - min. 1860 m3/h, ramka z obustronną uszczelką gumową.
35 | absolutne (HEPA): | klasa H13 / w ramce | 657 x 657 x 100 | szt. | 2 |  |  |  |  | obudowa filtru - rama z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej z uchwytem, ramka z obustronną uszczelką gumową.
Dostawa: ul. Wawelska 15
36 | wstępne: | klasa G4 | 592 x 592 x 360 | szt. | 12 |  |  |  |  | 8 kieszeni
37 | wstępne: | klasa G4 | 287 x 592 x 360 | szt. | 24 |  |  |  |  | 4 kieszenie
38 | wstępne: | klasa G4 | 287 x 287 x 360 | szt. | 12 |  |  |  |  | 4 kieszenie
39 | wstępne: | klasa G4 | 892 x 490 x 46 | szt. | 6 |  |  |  |  | kasetowy, plisowany
40 | wstępne: | klasa G4 | 792 x 392 x 46 | szt. | 6 |  |  |  |  | kasetowy, plisowany
41 | dokładne: | klasa F7 | 892 x 490 x 500 | szt. | 6 |  |  |  |  | 14 kieszeni, włóknina syntetyczna
42 | dokładne: | klasa F6 | 792 x 392 x 500 | szt. | 6 |  |  |  |  | 10 kieszeni
43 | wstępne: | Klasa G3 | 310 x 577 x 50 | szt. | 10 |  |  |  |  | kasetowy,nominalny strumień objętości Qv- min.0,20m3/s, opór przepływu Δp-max.140 Pa
44 | absolutne (HEPA): | klasa H13 / w ramce | 457 x 457 x 78 | szt. | 10 |  |  |  |  | nominalny strumień objętości - min.320 m3/h; opór przepływu- max.140Pa, rama z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej, ramka z obustronną uszczelką gumową.
RAZEM:
Wartośćć netto słownie: …………………………………………………...
Wartość brutto słownie:……………………………………………………
Do każdego dostarczonego filtru HEPA, Wykonawca dostarczy Sprawozdanie z badań zgodnie z normą EN 1822-4 i EN 1822-5 lub równoważną.
Norma PN-EN 1822:2009 nakłada na producentów filtrów absolutnych HEPA obowiązek sprawdzania każdej wyprodukowanej sztuki filtra. Wyniki testów muszą być udokumentowane w certyfikatach lub sprawozdaniach z badania filtrów. Dokument ten powinien w pełni informować o parametrach testu (przepływach powietrza, metodzie testowej, aerosolu, spadku ciśnienia, skuteczności minimalnej, miejscowej i całkowitej oraz o klasyfikacji wyniku po teście). Sprawozdanie z testów filtrów absolutnych musi być częścią dokumentacji dostarczanej z filtrem. Zgodnie z normą PN-EN 1822 każdy wyprodukowany filtr HEPA powinien być zbadany w laboratorium zakładowym.
Zaoferowany filtr HEPA musi być oznakowany w: • Nazwę, znak handlowy lub inną metodę oznaczenia w celu identyfikacji producenta • Typ i numer seryjny filtra • Oznaczenie normy • Klasę filtracji i kierunek przepływu • Nominalny przepływ powietrza dla warunków badania filtra
Uwaga:
1/ Niespełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Formularz cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).