Załącznik nr 2 do PN-147/23/ZS

Opis przedmiotu zamówienia –  Konserwacja, przeglądy, obsługa urządzeń i  instalacji niepalnych gazów medycznych obsługa butli ciśnieniowych, naczyń kriogenicznych i zbiorników kriogenicznych

## Przedmiot  zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, przeglądy, codzienna obsługa urządzeń i instalacji, NGM w obiektach NIO-PIB zapewniająca utrzymanie w pełnej sprawności technicznej i eksploatacyjnej instalacji niepalnych gazów medycznych – tlenu, podtlenku azotu, sprężonego powietrza, próżni medycznej i technicznej, wraz z towarzyszącymi urządzeniami, punktami poboru gazów, armaturą i rurociągami.

- Obsługa butli ciśnieniowych , naczyń kriogenicznych polegająca na kontrolowaniu ich stanu technicznego oraz ich transport z gazem do odbiorców wewnętrznych.

- Obsługa zbiorników kriogenicznych niepalnych gazów medycznych łącznie z armaturą (parownice, zawory upustowe itp.).

- Konserwacja i obsługa stacji redukcyjnej gazu w budynku tlenowni i stacji redukcyjnej przy budynku CPN.

- Konserwacja, przeglądy i obsługa stacji pomp próżniowych w budynku CPN i przy ul. Wawelskiej 15.

Prace objęte przedmiotem zamówienia Wykonawca będzie wykonywał na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie – Państwowy Instytut Badawczy  przy ul. Roentgena 5 i ul. Wawelskiej 15

## II.     Wykaz urządzeń i instalacji podlegająca konserwacji  ul. Roentgena 5:

- stacja zgazowania tlenu ciekłego (O²)

- zbiornik kriogeniczny ciekłego tlenu 13 t. zasilający centralną instalację tlenu w CO-I

- zbiornik kriogeniczny ciekłego azotu 5 t. zasilający bank komórek macierzystych

- zbiornik kriogeniczny ciekłego azotu 3 t do tankowania  przewoźnych naczyń kriogenicznych

- rozprężania  tlenu z baterii butlowych (rezerwowych), w budynku tlenowni

- rozprężania podtlenku azotu (N2O) w budynku tlenowni

- rozprężania tlenu przy budynku CPN

- stacja pomp próżniowych w budynku CPN

- instalacja tlenu, i próżni, pkt poboru NGM, tablice informacyjne stanu gazów w budynku CPN

- rozprężalnia gazów przy budynku naukowo-badawczym

- centralna instalacja tlenu, podtlenku azotu, próżni, sprężonego powietrza medycznego, punkty  poboru NGM łącznie z armaturą towarzyszącą oraz tablice informacyjne stanu gazów w budynkach NIO-PIB

ul. Wawelska 15,

- Stacja pomp próżniowych

- instalacja tlenu i próżni z armaturą, punkty poboru NGM ( niepalnych gazów medycznych) typu AGA

## III.     Opis urządzeń i instalacji NGM

- Instalacja NGM wykonana została w latach 90-tych XX w.

- Armatura, sygnalizacja stanu gazów wykonana jest w większości  przez Instal Rzeszów

- Rurociągi NGM wykonane z rur miedzianych, prowadzone są w kanałach instalacyjnych, szachtach, nad sufitami podwieszanymi i  podtynkowo ( zasilanie paneli przyłóżkowych i pkt poboru).

- Punkty poboru typu AGA

5.  Budynek tlenowni pełni rolę:                                                                                                                       - rozprężalni podtlenku azotu do celów anestezjologicznych, przesyłanego instalacją       centralną do Bloku Operacyjnego

- stacji redukcyjnej zgazowanego tlenu ciekłego ze zbiornika kriogenicznego, przesyłanego   do budynków NIO-PIB

- magazynu dwóch baterii rezerwowowego zasilania budynków NIO-PIB w tlen medyczny plus tablica redukcyjna tlenu,

- pomieszczenia magazynowego do przechowywania butli tlenowych, argonu, podtlenku   azotu.

6.Budynek CPN ma oddzielną rozprężalnię tlenu usytuowaną przy ścianie zewnętrznej budynku.

7.Wykaz instalacji NGM z rozbiciem na poszczególne budynki podany jest w załączniku nr2.1 do SWZ.

## Zakres prac konserwacyjnych, przeglądów i napraw:

Prace mechaniczne i hydrauliczne:

- Czynności wykonywane codziennie niezależnie od  dnia tygodnia całodobowo:

-  całodobowa obsługa urządzeń i instalacji gazów medycznych polegająca na usuwaniu bieżących usterek instalacji i pkt poboru (24h)

-  codzienna kontrola ciśnienia gazów medycznych w instalacji, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonanie regulacji ciśnień na reduktorach gazów.

-  dostarczanie na wezwanie telefoniczne żądanych gazów w butlach  do odbiorców          wewnętrznych                                                                                                                -

-  codzienna kontrola pracy zbiorników kriogenicznych, sprawdzanie ciśnienia w zbiornikach i regulacja

-   codzienna kontrola działania stacji redukcyjnej tlenu przy budynku CPN

-  wymiana uszkodzonych pkt poboru NGM w razie awarii

-  wykonywanie wpisów do książki konserwacji i obsługi urządzeń i instalacji NGM w NIO-PIB (czynności wykonywanych codziennie i okresowych

-   prowadzenie książki rozchodu NGM (niepalnych gazów medycznych) do odbiorców wewnętrznych

- Czynności wykonywane cyklicznie w zależności od bieżących potrzeb:

- usuwanie nadmiaru lodu z parownicy przy zbiorniku tlenowym

-  w sezonie zimowym codzienna kontrola temperatury w pomieszczeniu rozprężalnii podtlenku azotu i zapewnie dodatnich temperatur (zapisy w książce konserwacji NGM)

- przyjmowanie dostaw NGM od dostawcy zewnętrznego i wykonywanie wpisów do     książki przychodu NGM

-  wykonanie weryfikacji dostaw niepalnych gazów medycznych poprzez sprawdzenie  ciśnienia w butlach bądź wagi butli ( po każdej dostawie)                                              -   wymiana uszkodzonych pkt poboru NGM w razie awarii ( po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego)

-  utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach tlenowni, rampy przy budynku naukowo badawczym i CPN, w razie potrzeby posprzątać

- Czynności wykonywane raz w miesiącu

- minimum raz w miesiącu a gdy zajdzie koniczność na bieżąco sprawdzenie działania i poprawności wskazań systemu alarmowej sygnalizacji stanu gazów medycznych. W przypadku wadliwego działania naprawić lub wymienić niesprawny element sygnalizacji na nowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego i odnotować wyniki kontroli działania sygnalizacji  w książce konserwacji instalacji i urządzeń NGM).

- sprawdzenie działania stacji zgazowania ciekłego tlenu

- sprawdzenie prawidłowego działania rozprężalni tlenu z baterii butlowych – tablica redukcyjna, armatura odcinająca.

- Sprawdzenie działania rozprężalni podtlenku azotu (N2O)- baterii butli, tablicy redukcyjnej, lamp grzejnych i grzejników do podgrzewania pomieszczenia w sezonie zimowym

- kontrola działania stacji pomp próżniowych w budynku CPN

- Czynności wykonywane raz w roku:

- Wykonywanie corocznego przeglądu instalacji NGM w tym rurociągów, urządzeń, elementów wyposażenia, armatury,  pkt. poboru( tlenu, próżni, sprężonego powietrza, podtlenku azotu i odciągu gazów w salach operacyjnych) pod względem prawidłowego działania, szczelności i    zgodności z systemem AGA. Przeglądy wykonywane sukcesywnie, zgodnie z „Harmonogramem Bieżących Przeglądów Urządzeń i Instalacji NGM w NIO-PIB. Wykonanie stosownych zapisów - protokoły przeglądów.

- W razie potrzeby, na polecenie Kierownika Sekcji Instalacji Sanitarnych częstotliwość przeglądów w poszczególnych lokalizacjach może być wykonana częściej.

- Sprawdzenie ważności napełnionego gazu w butlach zgodnie z DTR dostarczonej butli

Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania prac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki technicznej,

- zapewnienia określonych parametrów użytkowych instalacji niepalnych gazów medycznych

- wykonanie prac konserwacyjnych tak, aby zminimalizować możliwość występowania awarii

- przestrzeganie zasad obowiązujących na terenie NIO-PIB,

- zachować obowiązujące standardy higieniczne, jak również przepisy wewnętrzne NIO-PIB ( w tym BHP i p/poż),

- dokonywanie wpisów do wszelkich dokumentów eksploatacyjnych w tym szczególności do:

- książki konserwacji i obsługi,

- książki przychodów i rozchodów,

- ewidencji urządzeń i instalacji,

- ewidencja butli,

- raport z bieżących przeglądów,

- harmonogram bieżących przeglądów,

- wystawianie wszelkich protokołów z przeprowadzonych czynności na wzorach uzgodnionych z Zamawiającym,

- wpisów należy dokonywać na formularzach uzgodnionych z Zamawiającym.

## Zakres prac konserwacyjnych, przeglądów i napraw:

Prace mechaniczne i hydrauliczne:

- Czynności wykonywane codziennie niezależnie od  dnia tygodnia całodobowo:

-  całodobowa obsługa urządzeń i instalacji gazów medycznych polegająca na usuwaniu bieżących usterek instalacji i pkt poboru (24h)

-  codzienna kontrola ciśnienia gazów medycznych w instalacji, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonanie regulacji ciśnień na reduktorach gazów.

-  dostarczanie na wezwanie telefoniczne żądanych gazów w butlach  do odbiorców          wewnętrznych                                                                                                                -

-  codzienna kontrola pracy zbiorników kriogenicznych, sprawdzanie ciśnienia w zbiornikach i regulacja

-   codzienna kontrola działania stacji redukcyjnej tlenu przy budynku CPN

-  wymiana uszkodzonych pkt poboru NGM w razie awarii

-  wykonywanie wpisów do książki konserwacji i obsługi urządzeń i instalacji NGM w NIO-PIB (czynności wykonywanych codziennie i okresowych

-   prowadzenie książki rozchodu NGM (niepalnych gazów medycznych) do odbiorców wewnętrznych

- Czynności wykonywane cyklicznie w zależności od bieżących potrzeb:

- usuwanie nadmiaru lodu z parownicy przy zbiorniku tlenowym

-  w sezonie zimowym codzienna kontrola temperatury w pomieszczeniu rozprężalnii podtlenku azotu i zapewnie dodatnich temperatur (zapisy w książce konserwacji NGM)

- przyjmowanie dostaw NGM od dostawcy zewnętrznego i wykonywanie wpisów do     książki przychodu NGM

-  wykonanie weryfikacji dostaw niepalnych gazów medycznych poprzez sprawdzenie  ciśnienia w butlach bądź wagi butli ( po każdej dostawie)                                              -   wymiana uszkodzonych pkt poboru NGM w razie awarii ( po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego)

-  utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach tlenowni, rampy przy budynku naukowo badawczym i CPN, w razie potrzeby posprzątać

- Czynności wykonywane raz w miesiącu

- minimum raz w miesiącu a gdy zajdzie koniczność na bieżąco sprawdzenie działania i poprawności wskazań systemu alarmowej sygnalizacji stanu gazów medycznych. W przypadku wadliwego działania naprawić lub wymienić niesprawny element sygnalizacji na nowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego i odnotować wyniki kontroli działania sygnalizacji  w książce konserwacji instalacji i urządzeń NGM).

- sprawdzenie działania stacji zgazowania ciekłego tlenu

- sprawdzenie prawidłowego działania rozprężalni tlenu z baterii butlowych – tablica redukcyjna, armatura odcinająca.

- Sprawdzenie działania rozprężalni podtlenku azotu (N2O)- baterii butli, tablicy redukcyjnej, lamp grzejnych i grzejników do podgrzewania pomieszczenia w sezonie zimowym

- kontrola działania stacji pomp próżniowych w budynku CPN

- Czynności wykonywane raz w roku:

- Wykonywanie corocznego przeglądu instalacji NGM w tym rurociągów, urządzeń, elementów wyposażenia, armatury,  pkt. poboru( tlenu, próżni, sprężonego powietrza, podtlenku azotu i odciągu gazów w salach operacyjnych) pod względem prawidłowego działania, szczelności i    zgodności z systemem AGA. Przeglądy wykonywane sukcesywnie, zgodnie z „Harmonogramem Bieżących Przeglądów Urządzeń i Instalacji NGM w NIO-PIB. Wykonanie stosownych zapisów - protokoły przeglądów.

- W razie potrzeby, na polecenie Kierownika Sekcji Instalacji Sanitarnych częstotliwość przeglądów w poszczególnych lokalizacjach może być wykonana częściej.

- Sprawdzenie ważności napełnionego gazu w butlach zgodnie z DTR dostarczonej butli

Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania prac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki technicznej,

- zapewnienia określonych parametrów użytkowych instalacji niepalnych gazów medycznych

- wykonanie prac konserwacyjnych tak, aby zminimalizować możliwość występowania awarii

- przestrzeganie zasad obowiązujących na terenie NIO-PIB,

- zachować obowiązujące standarty higieniczne, jak również przepisy wewnętrzne NIO-PIB ( w tym BHP i p/poż),

- dokonywanie wpisów do wszelkich dokumentów eksploatacyjnych w tym szczególności do:

- książki konserwacji i obsługi,

- książki przychodów i rozchodów,

- ewidencji urządzeń i instalacji,

- ewidencja butli,

- raport z bieżących przeglądów,

- harmonogram bieżących przeglądów,

- wystawianie wszelkich protokołów z przeprowadzonych czynności na wzorach uzgodnionych z Zamawiającym,

- wpisów należy dokonywać na formularzach uzgodnionych z Zamawiającym. Przykładowe formularze zawiera złącznik nr 2 do OPZ.

UWAGI KOŃCOWE:

- Materiały pomocnicze do prowadzenia bieżącej konserwacji urządzeń:

Materiały pomocnicze wchodzą w ogólny koszt konserwacji (robocizna + materiały). Koszty zakupu tych materiałów ponosi Wykonawca.

Do materiałów pomocniczych wchodzą:

- żarówki, diody będące elementami sygnalizacyjnymi w tablicach stanu gazów.

- Uszczelki do reduktorów butlowych i materiały uszczelniające

- materiały smarne, czyszczące i konserwujące,

- czyściwo,

- wkręty, nakrętki, śruby, nity zrywalne,

-     materiały do lutowania twardego

- zawory i drobna armatura (kolanka, trójniki itp.) do ½”

Materiały nie  wyszczególnione jako materiały pomocnicze, a niezbędne do usunięcia powstałej awarii zakupuje Wykonawca pod warunkiem, że zostanie zatwierdzony wniosek o uruchomienie procedury zamówienia publicznego do realizacji w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Materiały niezbędne do wykonania bieżących napraw dostarcza Wykonawcy Zamawiający, po otrzymaniu od Wykonawcy pisemnego wykazu części zamiennych i materiałów z uzasadnieniem potrzeby ich zakupu i montażu z wyprzedzeniem jednego miesiąca. Zamawiający niezwłocznie uruchomi procedurę zamówienia publicznego dotyczącego zakupu.

- Wymagany czas prowadzenia konserwacji, napraw bieżących i awaryjnych

Prace konserwacyjne i naprawy bieżące

Zamawiający wymaga prowadzenia konserwacji, przeglądów i napraw bieżących w dni robocze w godzinach od 730 do 1530 oraz całodobowego dozoru nad instalacją niepalnych gazów medycznych przy ul. Roentgena 5.

AWARIE

W przypadku awarii Zamawiający wymaga przystąpienia Wykonawcy do jej usunięcia   niezależnie od dnia tygodnia (to jest w dni powszednie, dni wolne od pracy jak również dni świąteczne) w ciągu całej doby.

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia usunięcia Awarii w ciągu 90 minut od wezwania telefonicznego uprawnionego pracownika Zamawiającego. Usunięcie awarii powinno się zakończyć w czasie do 12 godzin.

Do usunięcia awarii Wykonawca wyznaczy kompetentnego pracownika z odpowiedniej branży (automatyk, monter).

Jeżeli awarii nie można usunąć w ciągu wyznaczonego przez Zamawiającego czasu – 12 godzin Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o przyczynach, a do czasu ostatecznego usunięcia awarii Wykonawca zobowiązany jest zminimalizować skutki awarii (np. dostarczyć do użytkownika odpowiednią ilość butli z niezbędnymi gazami n.p. tlen , wykonać obejścia tymczasowe instalacji, itp) i zabezpieczyć teren przed rozszerzaniem się uszkodzeń i zniszczeń oraz groźbą wypadku. Po usunięciu awarii pracownicy Wykonawcy doprowadzą miejsce awarii do stanu pierwotnego.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu imienną listę osób wraz z informacją o ich uprawnieniach, kopie uprawnień oraz numery telefonów służbowych.

Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są nosić identyfikatory z nazwą firmy wykonującej konserwację oraz imieniem i nazwiskiem konserwatora.

Każde przybycie pracownika Wykonawcy na obiekt będący przedmiotem zamówienia musi być zgłaszane do uprawnionego pracownika Zamawiającego. Podczas zgłoszenia pracownik Wykonawcy powinien podać swoje imię i nazwisko.

Każde zakończenie pracy przez pracownika Wykonawcy musi być zgłaszane do uprawnionego pracownika Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest sporządzić pisemny raport oceny technicznej urządzeń na koniec każdego miesiąca, który stanowi integralną część „Miesięcznego Protokółu Odbioru Prac Konserwacyjnych”

- Do opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający dostarczył następujące załączniki:

Załącznik nr 1–  Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 – Miesięczny protokół odbioru robót

Załącznik nr 3 -  Książka konserwacji i obsługi urządzeń i instalacji NGM w NIO-PIB

Załącznik nr 4 – Książka przychodu NGM w NIO-PIB

Załącznik nr 5 -  Książka rozchodu wewnętrznego NGM w NIO-PIB

Załącznik nr 6 -  Ewidencja urządzeń i instalacji NGM w NIO-PIB

Załącznik nr 7 – Ewidencja butli na gazy medyczne i techniczne w NIO-PIB

Załącznik nr 8 – Raport z bieżącego przeglądu urządzeń i instalacji NGM w NIO-PIB

Załącznik nr 9-  Harmonogram bieżących przeglądów urządzeń i instalacji NGM w NIO-     PIB